400W/24V内置电源

(GWS-BP400-24C)

特点：

- 宽电压 90VAC ~ 264 VAC 输入

- 保护功能: 短路/过载/过压

- 宽的工作温度范围 (--20℃~65℃)

- 100%满载老化测试

- 高效率、长寿命和高可靠性

- 无风扇、完全宁静工作

- 3 年质保

产品技术指标

| 产品名称 |  |  |  | GWS-BP400-24C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 输出组数 |  |  | 1 |
|  | 直流电压 |  |  | 24VDC |
|  | 输出电流范围 |  |  | 0~16.67A |
|  | 纹波噪声 |  | 0＜Ta≤55℃ | ≤50mVp-p |
|  |  |  | -15≤Ta≤0℃ | ≤100mVp-p |
|  | 稳压精度 |  |  | ±1% |
|  | 源调整率 |  |  | ±1% |
|  | 负载调整率 |  |  | ±2% |
|  | 温度系数 |  |  | ±0.03%/℃ |
|  | 输出启动时间 |  |  | ≤3.0S (120Vac input, Full load);≤2.0S (220Vac input, Full load) |
|  | 输出保持时间 |  |  | ≥10mS(120Vac input, Full load);≥20mS(220Vac input, Full load) |
|  | 电压过冲 |  |  | <5.0% |
| 输入 | 输入电压范围 |  |  | 90Vac~264Vac |
|  | 额定输入电压范围 |  |  | 100Vac~240Vac |
|  | 频率范围 |  |  | 47Hz~63Hz |
|  | 效率 |  |  | 93% |
|  | 输入电流 |  |  | <4.53A |
|  | 启动冲击电流 |  |  | <40A@300Vac Cold start; |
|  | 泄漏电流 |  |  | 输入对输出≤0.25mA |
| 保护功能 | 输出 | 过功率保护 |  | 480W~600W 荡机 |
|  |  | 过压保护 |  | 28V~39V，荡机 |
|  |  | 过流保护 |  | 20A~25A 荡机 |
|  |  | 短路保护 |  | 可长期短路，消除短路后可自动恢复 |
| 工作 环境 | 工作温度及湿度 |  |  | -20℃~65℃; 20%~90%RH No condensing |
|  | 储存温度及湿度 |  |  | -40℃~85℃; 5%~95%RH No condensing |
| 安全及电磁兼容标准 | 安全标准 |  |  | GB4943/EN60950 |
|  | 绝缘强度 |  |  | 输入—输出:3KVac/10mA; 输入---大地:1.5KVac/10mA; 输出---大地:0.5KVDC/10mA 测试时间为 1min |
|  | 绝缘阻抗 |  |  | 输入—输出: 100M ohms; 输入---机壳: 100M ohms; 输出--机壳: 100M ohms |
|  | 电磁干扰性 |  |  | EN55022 Class A |
|  | 谐波(Harmaonic current) |  |  | IEC61000-3-2 A 类设备要求 |
|  | 电磁抗干扰性 |  |  | EN61000-4-2, 4,5,6,8,11 ENV50204,A 级重工业标准 |
| 安规认证 | 3C； CE mark, commercial；CE/LVD EN60950； FCC Part 15 Class B； RoHS； |  |  |  |
| 其它 | 设计 MTBF |  |  | 100,000Hrs AT 25℃, MIL-217 Method 2 Components Stress Method |
|  | 尺寸 (长*宽*高) |  |  | 194×104×39 mm |
| 注释 | 如未特别说明，所有规格参数均额定输入、额定负载、25℃环境温度选进行量测.. 纹波噪音测试方法：使用一条 12#双绞线，同时终端要并联 0.1uF 和 10uF 的电容，在示波器 20MHz 带宽下进行量测. 电源将会作为一个部件装在最终设备上，最终的设备仍需满足 EMC 条件 |  |  |  |

- 内部结构框图:

- 降额曲线:                          静态特性曲线:

- 外观尺寸图：

联系我们

中国深圳总公司

电　　话：0755-33376606

传　　真：0755-33376608

技术支持：0755-33376610

邮　　编：518000

地　　址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

深圳工厂联系方式

电　话：0755-33079466

传　真：0755-33079477

邮　箱：onv@onv.com.cn

地　址：深圳市宝安区龙华大浪街道华宁路森裕泰科技园A栋4-5